Rapport d’inspection des systèmes d’ancrage, des bossoirs

Projet :  {{Project_Name}}

Préparé par : Arash Rohani , ing. , P.Eng

Date :  {{Date }}

Table des matières

1.	Limitations et approbations	3

2.	Informations générales du projet	4

3.	Objectif du rapport	5

4.	Documents et références	6

5.	Normes et règlements applicables	8

6.	Méthodologie d’inspection	8

7.	Observations et constats	9

8.	Analyse et évaluation des risques	17

9. Conclusion et Recommandations	17

10.	Limitations et réserves	18

# Limitations et approbations

Le présent rapport est destiné exclusivement à  {{Project_Name}} pour le bâtiment situé au     {{Address_of _project }}   et a été préparé uniquement dans le cadre du mandat qui nous a été confié. Ce document, ou toute partie de celui-ci, ne peut être reproduit, diffusé ou utilisé à d’autres fins sans autorisation écrite préalable.

La responsabilité de BSF Inspections se limite strictement à l’étendue du mandat confié et aux services professionnels rendus. Les conclusions, opinions et recommandations présentées sont basées sur les observations effectuées lors de l’inspection, ainsi que sur les informations disponibles au moment de celle-ci. Les informations fournies par des tiers n’ont pas été vérifiées de façon indépendante, sauf indication contraire.

Préparé par : _______________________________________
Arash Rohani , ing.
OIQ # 6024175

# Informations générales du projet

- Client / representant

- {{Project_Name}}

Adresse du site

- {{Address_of _project }}

- Description du bâtiment (usage, nombre d’étages, année approximative)

- Le bâtiment visé par la présente inspection est un immeuble résidentiel de type copropriété (condominiums), connu sous le nom de {{Project_Name}}

, situé au  {{Address_of _project }} . Il s’agit d’un bâtiment à usage principalement résidentiel, comprenant des unités de logements réparties sur plusieurs étages, ainsi que des espaces communs. L’immeuble comporte 12 étages hors sol et a été construit vers 2012.

Le bâtiment est doté d’un système d’ancrages permanents en toiture destiné à l’utilisation d’équipements d’accès suspendus pour l’entretien des façades.

- Mandat et portée de l’inspection

Le mandat consiste à réaliser l’inspection quinquennale des ancrages permanents en toiture du bâtiment {{Project_Name}}, destinés à l’utilisation d’équipements d’accès suspendus. Les travaux comprennent l’inspection visuelle des composantes accessibles, la vérification de leur état apparent ainsi que la réalisation d’essais de charge, conformément aux exigences applicables. Un rapport technique présentant les constats et recommandations est produit à la suite de l’intervention.

# Objectif du rapport

But de l’inspection

Le but de la présente inspection était de s’assurer que les équipements visés demeurent en bon état de fonctionnement et sécuritaires pour leur utilisation, ainsi que d’identifier toute anomalie, détérioration ou défaillance pouvant nécessiter des correctifs ou un suivi.

Limites du mandat

Le présent mandat est limité à l’inspection des composantes visées, dans la mesure où celles-ci étaient accessibles et observables au moment de la visite. Aucune vérification exhaustive des éléments dissimulés, aucun démontage, aucun relevé de nature destructive et aucune analyse des composantes non accessibles n’ont été réalisés, sauf indication contraire. En conséquence, les conclusions formulées dans le présent rapport ne peuvent s’appliquer qu’aux conditions observées lors de l’inspection. La plateforme suspendue ne faisait pas partie du mandat.

Type d’inspection (visuelle, accès restreint, sans essais destructifs, etc.)

Inspection visuelle des composantes accessibles en toiture, réalisée avec accès restreint à certaines zones. Des essais de charge ont été effectués sur les ancrages conformément aux exigences applicables. Aucun essai destructif ni ouverture d’assemblage n’a été réalisé.

# Documents et références

- Plans disponibles

{{Plans}}

Fig. 1 : les plans du système d’ancrage {{caption}}

{{Detail_davit }}

Fig. 2 : Détail de configuration des bossoirs

- Rapports antérieurs (si applicables)

Aucun rapport antérieur n’a été mis à notre disposition dans le cadre du présent mandat.

- Documents fournis par le client

Dans le cadre du présent mandat, les documents suivants ont été fournis par le client :

- Attestation de conformité émise par INTO 1972 Inc., datée du 3 octobre 2023, concernant les 3 bossoirs et 3 adaptateurs du projet {{Project_Name}}, 71 rue Duke, Montréal.

- Plan INTO intitulé « Bossoirs et adaptateurs – nouveau système », préparé pour {{Project_Name}} – 71 rue Duke, Montréal, incluant les détails des bossoirs, adaptateurs et références normatives applicables.

- Méthode de travail / plan d’utilisation préparé par Service d’ingénierie Jean Massé, présentant notamment la localisation des ouvrages, les plans d’utilisation, ainsi que les principes d’installation des bossoirs, plateformes et sellettes.

# Normes et règlements applicables

L’inspection et l’évaluation du système d’ancrage ont été réalisées conformément aux exigences applicables de la CSA Z271:20 relatives aux équipements d’accès suspendus permanents et à leurs composantes structurales, de la CSA Z91-17 (2022) concernant l’utilisation sécuritaire, l’inspection et l’entretien de ces équipements, ainsi qu’à la ASTM E3121 / E3121M pour la méthodologie d’essais de charge sur site des ancrages. Les exigences générales en matière de santé et sécurité ont également été considérées, notamment celles de la CNESST et de la LSST (article 51).

# Méthodologie d’inspection

L’inspection du système d’ancrage a été réalisée conformément à la procédure d’inspection applicable aux systèmes d’accès suspendus. Dans un premier temps, une revue des documents disponibles a été effectuée, incluant notamment les plans du système d’ancrage et la documentation technique transmise par le client. La procédure prévoit également l’examen du registre d’entretien, des rapports antérieurs, des plans tels que construits et des données du fabricant, lorsque disponibles.

Par la suite, une inspection visuelle préalable a été effectuée sur les composantes visibles et accessibles du système, afin de relever toute trace de corrosion, de fissuration, de déformation ou de détérioration pouvant affecter les ancrages, les bossoirs, les socles ou leur support structural. Tout élément présentant un défaut critique doit être retiré du service avant la mise à l’essai.

Lorsque applicable, des essais de charge ont été réalisés à l’aide d’un équipement de mesure calibré et d’accessoires homologués. Les ancrages ont été testés individuellement, dans la direction la plus défavorable, selon une procédure en deux étapes. Dans un premier temps, une charge de traction de          11 kN(2,473 lb) a été appliquée à l’ancrage afin de vérifier l’absence de fissuration, de déplacement anormal ou de déformation. Dans un second temps, la charge a été augmentée graduellement jusqu’à atteindre 80 % (4320 lb) de la charge de conception. L’essai était considéré acceptable si aucune fissure, aucune déformation permanente ni aucun autre signe de détérioration n’étaient observés pendant ou après l’application des charges.

# Observations et constats

Le système inspecté comprend 21 ancrages, 12 ancrages de ligne de vie ainsi que 3 bossoirs.

Lors de l’inspection visuelle des composantes accessibles, aucune anomalie apparente n’a été observée au niveau des ancrages, des ancrages de ligne de vie, des bossoirs et des câbles. Plus précisément, aucune trace de rouille ou de corrosion n’a été relevée sur ces composantes au moment de la visite.

Les essais de traction réalisés sur les composantes visées n’ont révélé aucun comportement anormal. De plus, aucune fissuration, aucun déplacement anormal et aucune déformation permanente n’ont été observés à la suite des essais effectués sur les ancrages et les bossoirs.

Les constats formulés dans le présent rapport se limitent aux éléments visibles et accessibles au moment de l’inspection.

{{Photos }}

Figure 4a et 4b. L’utilisation de ces équipements est proscrite dans le cadre du présent projet.

# Analyse et évaluation des risques

Sur la base des observations effectuées lors de l’inspection visuelle et des essais de traction réalisés, les ancrages, les ancrages de ligne de vie, les bossoirs ainsi que les câbles inspectés ne présentent pas d’indice apparent de défaillance structurale ni de perte de capacité immédiate.

En conséquence, aucun risque immédiat n’a été mis en évidence pour les composantes inspectées et testées dans leur état actuel.

# 9. Conclusion et Recommandations

À la suite de l’inspection visuelle et des essais réalisés, les ancrages permanents inspectés présentent, au moment de la visite, un état généralement acceptable pour leur usage prévu, sous réserve des observations et recommandations formulées dans le présent rapport.

Les conclusions du présent rapport s’appliquent uniquement aux composantes visibles, accessibles et inspectées au moment de l’intervention. Toute détérioration ultérieure, modification des installations ou utilisation non conforme pourrait affecter la sécurité et la conformité du système.

Le maintien en service du système demeure conditionnel au respect des recommandations émises, à l’utilisation d’équipements conformes et à la poursuite des inspections et entretiens requis selon les normes applicables.

# Limitations et réserves

Le présent rapport est fondé sur les observations effectuées au moment de l’inspection, dans les zones visibles et accessibles, ainsi que sur les documents mis à la disposition du soussigné. Aucune ouverture, investigation destructive ou vérification des composantes dissimulées n’a été réalisée, sauf indication contraire.

Les constats, conclusions et recommandations énoncés dans ce rapport s’appliquent uniquement aux éléments inspectés et dans les conditions observées au moment de l’intervention. Ils ne peuvent être extrapolés à des parties non visibles, non accessibles ou non inspectées.

Le présent rapport ne constitue pas une garantie de performance future ni une attestation couvrant toute condition pouvant évoluer après la date d’inspection. Toute modification, surcharge, détérioration subséquente ou utilisation non conforme des équipements peut affecter la sécurité et la conformité du système.

Ce rapport doit être lu dans son intégralité, en tenant compte de sa portée, de ses limites et des recommandations formulées.